## 故障代码
故障代码 | 名称 | 严重等级 | 触发条件 | 现场处理步骤 | 是否影响采集
ERR-1001 | 输入电压过低 | 严重 | 输入电压持续低于 9V 超过 3 秒 | 测量端子实测电压，检查上级空开与线路压降，必要时更换电源适配器 | 是
ERR-1002 | 输入电压过高 | 严重 | 输入电压持续高于 36V 超过 1 秒 | 立即断电，核对电源规格，禁止使用非 24V 工业电源 | 是
ERR-1005 | 机内温度过高 | 警告 | 主板温度传感器读数超过 85℃ | 检查安装位置是否靠近热源，加装导流风道或移出高温区 | 否
ERR-2003 | eMMC 存储写入失败 | 严重 | 连续 3 次写入校验不通过 | 导出日志后返厂检测，存储芯片寿命耗尽需更换主板 | 是
ERR-2007 | 存储空间不足 | 警告 | 剩余存储空间低于 10% | 在系统维护页清理历史日志，或缩短本地缓存保留天数 | 否
ERR-3011 | RS485 通信超时 | 警告 | 同一从站连续 5 个采集周期无响应 | 按 A/B 接反、串口参数不一致、从站地址错误、终端电阻缺失的顺序排查 | 部分
ERR-3012 | RS485 校验错误率过高 | 警告 | 10 分钟内 CRC 校验失败率超过 5% | 检查 PE 是否接地、屏蔽层是否单端接地、总线长度是否超过 1200 米 | 部分
ERR-3020 | Modbus 从站返回异常码 | 提示 | 从站返回异常功能码 01/02/03 | 核对寄存器地址与数据类型，确认从站是否支持该功能码 | 部分
ERR-4002 | OPC UA 会话建立失败 | 警告 | 与 OPC UA Server 握手失败 | 核对端点地址、安全策略、用户名密码，检查证书是否过期 | 部分
ERR-4015 | S7 连接被拒绝 | 警告 | PLC 侧拒绝建立连接 | 确认 PLC 的机架号槽号配置，确认 PLC 允许的连接数未耗尽 | 部分
ERR-5021 | 点位配置与协议栈不兼容 | 严重 | 加载点位配置时字段解析失败 | 多见于跨大版本升级固件之后，回退固件后按过渡版本重新升级 | 是
ERR-5022 | 点位数量超出型号上限 | 警告 | 配置点位数超过当前型号上限 | 删减点位或升级到更高型号，GTE-3000 上限 2000、GTE-3000S 为 5000、GTE-3000Pro 为 20000 | 部分
ERR-6003 | MQTT 连接鉴权失败 | 严重 | Broker 返回 CONNACK 错误码 4 或 5 | 核对用户名密码与 ClientID，确认平台侧设备未被禁用 | 否
ERR-6008 | TLS 握手失败 | 严重 | 证书校验不通过或时间不同步 | 检查证书有效期与 CA 链，核对设备系统时间偏差是否超过 5 分钟 | 否
ERR-6012 | 本地缓存写满 | 警告 | 断网期间缓存条数达到型号上限 | 尽快恢复网络，缓存写满后按先进先出丢弃最旧数据 | 否
ERR-7001 | 边缘规则语法错误 | 提示 | 规则保存时语法解析失败 | 在边缘规则页面用调试功能定位错误行，确认字段名与流名称正确 | 否
ERR-7005 | 模型加载失败 | 警告 | ONNX 模型文件校验不通过或超过 200MB | 确认模型格式与算子版本，压缩或裁剪模型后重新上传 | 否
ERR-7009 | 边缘推理内存不足 | 严重 | 同时运行的模型占用内存超过阈值 | 减少同时运行的模型数量，单设备建议不超过 3 个 | 部分
ERR-8004 | 固件签名校验失败 | 严重 | 升级包签名与设备公钥不匹配 | 从官方渠道重新下载固件包，核对 SHA256 校验值 | 否
ERR-8006 | 固件型号不匹配 | 提示 | 升级包型号标识与设备型号不一致 | GTE-3000 与 GTE-3000S 固件不通用，检查包名中的型号标识 | 否
ERR-9002 | 双机热备心跳丢失 | 警告 | 连续 5 秒未收到对端心跳 | 检查心跳线连通性，确认两台设备型号与固件版本完全一致 | 否
ERR-9007 | 系统时间未同步 | 提示 | NTP 同步连续失败超过 24 小时 | 确认 NTP 服务器地址可达，无外网时改用内网 NTP 或手动设置时间 | 否

## 指示灯状态
指示灯 | 状态 | 含义 | 处理建议
PWR | 常亮 | 供电正常 | 无需处理
PWR | 不亮 | 无供电或电源损坏 | 测量输入电压，更换电源适配器
SYS | 每秒闪烁一次 | 系统运行正常 | 无需处理
SYS | 快速闪烁 | 系统异常 | 断电重启，仍异常则导出日志报修
SYS | 常亮不闪 | 系统启动中或已卡死 | 等待 90 秒，仍常亮则断电重启
COM | 闪烁 | 串口有数据收发 | 无需处理
COM | 不闪 | 串口无数据 | 排查接线、串口参数、从站地址
NET | 常亮 | 北向连接已建立 | 无需处理
NET | 慢闪 | 正在重连 | 检查网络与证书，查看 ERR-6003 与 ERR-6008
ALM | 常亮 | 存在未确认的严重告警 | 登录 Web 界面查看告警列表